### По предписанию Мосжилинспекции управляющая компания восстановила равномерный прогрев отопительных приборов в квартире

21.03.2018

В Мосжилинспекцию поступило обращение жителя дома 10 по 2-й Прогонной улице (район Богородское, управляющая организация ООО «УК «ЮНИ ДОМ») с жалобой на неудовлетворительную работу системы центрального отопления.

В ходе проверки Инспекцией было установлено, что температура в квартире составляла от +18,7˚С до +19,2˚С, что соответствует нормативным требованиям.

Согласно п.14 Приложения №1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C).

Однако Инспекцией было установлено, что отопительные приборы во всех комнатах квартиры заявителя прогревались неравномерно (верх – горячий, низ – холодный) из-за зашлакованности. Данный факт является нарушением нормативных требований.

Согласно п.5.2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03-2003,эксплуатация системы центрального отопления должна обеспечивать равномерный прогрев всех нагревательных приборов.

Учитывая вышеизложенное, Инспекцией было выдано предписание ООО «УК «ЮНИ ДОМ» на обеспечение равномерного прогрева отопительных приборов в квартире заявителя.

Управляющей организацией выполнена промывка всех отопительных приборов в квартире, после чего равномерный прогрев приборов восстановлен. Нарушение устранено.

В адрес Инспекции от заявителя поступила благодарность за помощь в решении имевшейся проблемы, отмечена ответственность, пунктуальность, доброжелательность инспектора.

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/housing-and-communal-services/information-of-the-state-inspection-office-for-housing-/detail/7209826.html

Управа района Новокосино города Москвы