### По результатам проверки Мосжилинспекции Управляющей организацией было восстановлено освещение тамбура подъезда

10.05.2018

В Мосжилинспекцию поступило обращение жителя дома 42 по 9-й Парковой улице (район Измайлово) с жалобой на недостаточное освещение тамбура подъезда 1.

Согласно табл.4.1 СП 31-110-2003 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ», освещенность от общего освещения в подъездах жилых зданий должна составлять не менее 20 лк.

В ходе проверки Инспекцией было установлено, что освещенность тамбура подъезда 1 не соответствовала нормативным требованиям.

Управляющей организацией была выполнена замена элементов освещения (ламп) на более мощные. При повторном замере установлено, что норматив по освещенности соблюден.

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/housing-and-communal-services/information-of-the-state-inspection-office-for-housing-/detail/7317065.html

Управа района Новокосино города Москвы