По результатам проверки Мосжилинспекции Управляющей организацией было восстановлено освещение тамбура подъезда
10.05.2018
В Мосжилинспекцию поступило обращение жителя дома 42 по 9-й Парковой улице (район Измайлово) с жалобой на недостаточное освещение тамбура подъезда 1.
Согласно табл.4.1 СП 31-110-2003 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ», освещенность от общего освещения в подъездах жилых зданий должна составлять не менее 20 лк.
В ходе проверки Инспекцией было установлено, что освещенность тамбура подъезда 1 не соответствовала нормативным требованиям.
Управляющей организацией была выполнена замена элементов освещения (ламп) на более мощные. При повторном замере установлено, что норматив по освещенности соблюден.
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