Прокуратурой ВАО г. Москвы проведена проверка локального акта в сфере пожарной безопасности
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Прокуратурой ВАО г. Москвы проведена проверка локального акта в сфере пожарной безопасности.
В ходе проведения проверки установлено, что директором учреждения утверждено положение о вводном противопожарном инструктаже.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.
В силу п. 2 Инструктажа «Первичные средства пожаротушения», расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями норм и не должно превышать 2040 м в зависимости от категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
В то же время, в силу п. 406 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Таким образом, Вводный противопожарный инструктаж противоречил действующему законодательству, т.к. основывался на утративших силу положениях законодательства.
В этой связи прокуратурой округа принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.
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